
 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ–ЗАЯВКА
НА ПОСТАВКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА СЕРИИ  РУЭН–УЭТМ–110
	ООО «Эльмаш – УЭТМ»
Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 22
тел. (343) 324-51-23
факс (343) 324-58-02
	

	Заполняется на каждое заказываемое распределительное устройство или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех распределительных устройств партии 



	Организация 
заказчика:
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон / факс/e-mail:
	

	Дата заполнения заявки:
	

	Срок поставки:
	

	Название проекта:
	

	Наименование энергообъекта – места установки распределительного устройства:
	

	
	(электрические сети, станция, подстанция)



Общие сведения о РУЭН-УЭТМ®-110 и основные технические параметры представлены в каталоге.
	Комплектация распредустройства:

	Обозначение компоновки в соответствии с каталогом компоновочных решений РУЭН-УЭТМ-110, представленном на сайте www.uetm.ru или схема главной цепи.

	




















	Количество распределительных устройств
	_

	Комплект ЗИП для газотехнологических работ (вакуумный насос, переходники и шланги)
	|_|

	Комплект ЗИП: баллон(ы) с газом для первичной заправки
(баллон с элегазом или баллон с элегазом и баллон хладон-14) *
	|_|

	* Необходимое количество комплектов уточняется, исходя из комплектации распредустройства











	
Параметры распредустройства

	Климатическое исполнение:
	Без обогревов газовых объемов, элегаз (SF6)
	У1   (до минус 45°С)
	|_|

	
	Без обогревов газовых объемов, смесь газов (SF6+CF4)
	ХЛ1* (до минус 55°С)
	|_|

	
	C обогревом газовых объемов, смесь газов (SF6+CF4)
	ХЛ1  (до минус 60°С)
	|_|

	Сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64, баллов
	    5|_|; 6|_|; 7|_|; 8|_|; 9|_|

	Номинальный ток, А:
(при необходимости исполнения с номинальным током 3150 А указать в дополнительных требованиях настоящего ОЛ)
	2500
	|_|

	Номинальный ток отключения (ток КЗ), кА:
(при необходимости исполнения с номинальным током отключения 50 кА указать в дополнительных требованиях настоящего ОЛ)
	
40
	|_|

	Наличие емкостного датчика на линейных вводах, позволяющего блокировать линейные заземлители при наличии напряжения на линейных вводах 
	|_|

	Высоковольтные вводы

	Воздушные
	Базовое исполнение – воздушные вводы с полимерной изоляцией
(при необходимости вводов с фарфоровой изоляцией указать в дополнительных требованиях настоящего ОЛ)
	Полимер IV 3,1 см/кВ
	
|_|

	Кабельные (показать расположение на схеме главной цепи и указать производителя кабельных муфт) _____________________________________________
	|_|

	Параметры блока выключателя

	Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В:
	220
	|_|

	
	110
	|_|

	Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В: 
	~400В (Y) 3ф.
	|_|

	
	~230В (Δ) 3ф.
	|_|

	
	= 220В
	|_|

	
	~230В
	|_|

	
	 = 110В
	|_|

	Параметры блока модулей Р/З

	Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки, В
	220
	|_|

	
	110
	|_|

	Номинальное напряжение питания электродвигателя переменного или постоянного тока, В:
	~230
	|_|

	
	=220
	|_|

		Параметры блоков ТТ

	Трансформатор тока
	I1 ном./ I2 ном., А 
	Класс точности / 
нагрузка, ВА 
	КБ ном или К ном 
	I1 ном./ I2 ном., А
	Класс точности / 
нагрузка, ВА
	КБ ном или К ном 
	I1 ном./ I2 ном., А
	Класс точности /
нагрузка, ВА
	КБ ном или К ном
	I1 ном./ I2 ном., А
	Класс точности / 
нагрузка, ВА
	КБ ном или К ном

	Блок CТ1*

	ТА,, *
	 /  
	 /  
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	

	ТА,, *
	 /  
	 /  
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	

	ТА,, *
	 /  
	 /  
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	

	ТА,, *
	 /  
	 /  
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	

	Блок CТ2*

	ТА,, *
	 /  
	 /  
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	

	ТА,, *
	 /  
	 /  
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	

	ТА,, *
	 /  
	 /  
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	

	ТА,, *
	 /  
	 /  
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	

	* нумерация блоков трансформаторов тока начинается со стороны шкафа управления (привода выключателя).

	Заполняется при выборе классов точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ
	Действующее значение первичного тока короткого замыкания, А
	IКЗ,эфф =      

	
	Номинальная постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, мс
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]Тр =      

	
	Длительность протекания ТКЗ tкз и/или tкз1-tбт-tкз2 (в течение которого ТТ должен находится в пределах заданного класса точности без насыщения), необходимая для нормальной работы РЗА, с
	[bookmark: ТекстовоеПоле39]     

	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]С подробной информацией о классах точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ можно ознакомиться в стандартах ПНСТ - 282 и ПНСТ-283.   Доступ к стандартам ПНСТ: https://www.gost.ru/portal/gost/ , http://www.uetm.ru/



	Параметры блока ТН

	
Блок ТН	

	наличие ТН на 1-й из фаз распредустройства
(укажите обозначение фазы с ТН А, B или С)
	
|_|

	
	наличие ТН на 3-х фазах распредустройства
	|_|

	Номинальное напряжение основных вторичных обмоток (a1-x1, a2-x2),B
	


	Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки (а3-х3)
	100

	Количество и назначение вторичных обмоток:
	

	- основная для измерения и питания цепей учета электроэнергии, выводы а1х1 (далее – обмотка У)
	1

	- основная для измерения и защиты, выводы а2-х2 (далее – обмотка И)
	1

	- дополнительная для защиты от замыканий на землю, выводы ад-хд (далее – обмотка Д)
	1

	Примечания к таблице стандартных параметров
Трансформатор напряжения имеет  следующие параметры вторичных обмоток:
Обмотка «У» в классе точности  0,2  с нагрузкой 75 ВА  при отсутствии нагрузки на обмотках «И» и «Д». Обмотка «И» в классе точности  0,5  с нагрузкой 150 ВА  при отсутствии нагрузки на обмотках «У» и «Д». Обмотка «Д» в классе точности  3Р  с нагрузкой 200 ВА  при отсутствии нагрузки на обмотках «У» и «И». Обмотки «У»  и  «И» при совместной работе,  работают в классе точности 0,2 с нагрузками 50 ВА
	Стандартные параметры  |_|

	
	Класс точности 
вторичной обмотки
	Номинальная нагрузка, ВА с cosφ= 0,8

	
	a1x1
(У)
	а2x2
(И)
	aдxд 
(Д)
	a1x1
(У)
	а2x2
(И)
	aдxд 
(Д)

	
	0,2
	-
	-
	75
	-
	-

	
	-
	0,5
	-
	-
	150
	-

	
	-
	-
	3Р
	-
	-
	200

	
	0,2
	0,2
	-
	50
	50
	-

	Номинальные классы точности и предельные мощности вторичных обмоток:
	Обмотка
	Класс точности
	Номинальная нагрузка, ВА

	- обмотки У
	0,2; 0,5; 1; 3
	до 1000

	- обмотки И
	0,2; 0,5; 1; 3
	до 1000

	- обмотки Д
	3Р; 6Р
	до 1000



	По заказу1)  |_|

	
	Класс точности 
вторичной обмотки
	Номинальная нагрузка, ВА с cosφ= 0,8

	
	a1x1
(У)
	а2x2
(И)
	aдxд 
(Д)
	a1x1
(У)
	а2x2
(И)
	aдxд
(Д)

	
	   
	   
	   
	    
	    
	    

	
	   
	   
	   
	    
	    
	    

	
	   
	   
	   
	    
	    
	    

	
	   
	   
	   
	    
	    
	    

	Предельная мощность, ВА
	2500

	Схема и группа соединений обмоток
	1/1/1/1-0-0-0





1) Рекомендуется заполнить только необходимые заказчику параметры отпаек, остальные параметры будут подобраны производителем. 
[bookmark: _GoBack]*) При заполнении в электронном виде, в случае отсутствия необходимого значения, значение указывается в дополнительных требованиях.

	
Дополнительная комплектация

	
Кабельные вводы для подключения шкафа управления и привода выключателя к вторичным цепям (требуемое количество указать в таблице)
	Тип резьбы кабельного ввода
	Количество кабельных вводов шкафа управления

	
	Максимальное
	Требуемое

	М20
	20
	   

	М25
	16
	   

	М32
	14
	   

	М40
	6
	   



	
|_|


	
	

	Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки распредустройства.
	
|_|

	Требуется для сохранения гарантийных обязательств изготовителя. Осуществляется по отдельному договору. Предварительные планируемые сроки выполнения шеф-монтажа:
	     



     Дополнительные требования:


	М.П.______________________
	(подпись, печать)



               При возникновении вопросов по опросному листу Вы можете с нами связаться:
620017, Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 22
E-mail: Kiselev@uetm.ru
Телефон: (343) 324 55 02
Факс: (343) 324 58 09
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