
Опросный лист-заявка

на поставку Устройств сопряжения
УС-УЭТМ®
	Изготовитель:

ООО «ЭЛЬМАШ (УЭТМ)»                        ул. Фронтовых бригад, 22, 
г. Екатеринбург, Россия, 620017 
тел. (343) 324-51-23, 
факс (343) 324-58-02
e-mail: vva@uetm.ru


сайт: www.uetm.ru
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	Заполняется на каждый заказываемое устройство сопряжения или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех устройств сопряжения партии

	
	
[image: image2]
	1. Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа.

2. Незаполненные пункты тех. требований могут быть заполнены по усмотрению завода-изготовителя.
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	Внесение изменений в шаблон опросного листа не допустимо.


	Заказчик:
	

	Телефон / Факс:
	     

	Дата заполнения заявки:
	      

	Наименование энергообъекта:
	     

	
	(место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция)


Устройство сопряжения (УС) осуществляет преобразование значения первичного тока в цифровой код. Полученное значение передается по сетевому протоколу МЭК 61850-9-2 в виде SV потока или Modbus (в зависимости от исполнения устройства), а синхронизация обеспечивается по протоколу PTPv2. 

УС обеспечивает:

- преобразование переменного тока, протекающего в цепях высокого напряжения, в цифровой код;

- изоляцию измерительных приборов и устройств защиты, к которым имеет доступ обслуживающий персонал, от цепи высокого напряжения обеспечивающаяся конструкцией аппарата.
1. Количество заказываемого оборудования:
	Устройство сопряжения УС-УЭТМ®, шт.
	 FORMDROPDOWN 


	Функция СКРВ (счетчик коммутационного ресурса выключателя)
	Да  FORMCHECKBOX 

	Нет  FORMCHECKBOX 



Номинальные характеристики:

	№

п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1
	Нижний и верхний предел температуры воздуха
	-20℃…+50℃

	2
	Напряжение внешнего однофазного источника электропитания, В
	постоянного тока
	переменного тока
 частотой 47 – 63 Гц

	
	
	120 – 370
	100 – 264

	3
	Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
	IP20


Подробная информация об устройствах сопряжения, а также габаритный чертеж размещены на сайте: uetm.ru ® Наша продукция ® Высоковольтное оборудование ( Электронные устройства ® Устройства сопряжения
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2. Первичные и вторичные электрические параметры:
	2.1
	Первичное напряжение U₁, кВ
	 FORMDROPDOWN 


	2.2
	Наибольший первичный ток, А
	     

	2.3
	Номинальный ток аналоговых входов, А
	1  FORMCHECKBOX 

	5  FORMCHECKBOX 


	2.4
	Допустимая длительная перегрузка, %
	20  FORMCHECKBOX 

	      FORMCHECKBOX 


	2.5
	Классы точности
	 FORMDROPDOWN 


	2.6
	Действующее значение, тока КЗ, А
	     

	2.7
	Апериодическая составляющая, мс
	     

	2.8
	Частота дискретизации, в секунду
	
	4000  FORMCHECKBOX 

	
	4800  FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	12000  FORMCHECKBOX 

	
	14400  FORMCHECKBOX 

	

	2.9
	Количество каналов измерения, шт.
	1  FORMCHECKBOX 

	3  FORMCHECKBOX 

	4  FORMCHECKBOX 



3. Дискретные входы/выходы:
	3.1
	Напряжение дискретного входа, В
- Рабочий ток до 100 мА
Диапазон рабочих напряжений

 - 110 V: 90–130 V AC/DC
 - 230 V: 200–250 V AC/DC
	110  FORMCHECKBOX 

	230  FORMCHECKBOX 

	Другое*      

	3.2
	Напряжение дискретного выхода, В

- Транзисторный тип выхода

- Рабочий ток до 8 А
Диапазон рабочих напряжений

 - 110 V: 90–130 V AC/DC
 - 230 V: 200–250 V AC/DC
	110  FORMCHECKBOX 

	230  FORMCHECKBOX 

	Другое*      

	3.3
	Количество дискретных входов/выходов
	4 / 4

	* Диапазон изменения от 80 до 130% от указанного значения


4. Сетевые протоколы и коммуникации:
	4.1
	Поддержка протоколов и профилей
	SV  FORMCHECKBOX 

	GOOSE  FORMCHECKBOX 


	
	
	SV (LE)  FORMCHECKBOX 

	 MMS  FORMCHECKBOX 


	
	
	SCL/IED Capability  FORMCHECKBOX 

	Профиля ПАО «Россети»  FORMCHECKBOX 


	4.2
	Витая пара (RJ-45), количество портов, шт.
	1  FORMCHECKBOX 
 
	2  FORMCHECKBOX 


	
	Оптический (SFP), количество портов, шт.
	1  FORMCHECKBOX 
 
	2  FORMCHECKBOX 


	4.3
	Поддержка PRP
	Да  FORMCHECKBOX 

	Нет  FORMCHECKBOX 


	4.4
	Поддержка HSR
	Да  FORMCHECKBOX 

	Нет  FORMCHECKBOX 



5. Исполнение по количеству фаз и схемы подключения УС-УЭТМ®:

	Трехфазное исполнение   FORMCHECKBOX 

	Четырехфазное исполнение   FORMCHECKBOX 
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6. Габаритные размеры устройства сопряжения УС-УЭТМ®:
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7. Проведение шефмонтажных работ (участие в монтаже, проверка исправности) предприятием-изготовителем:                                                                    Да   FORMCHECKBOX 
                   Нет    FORMCHECKBOX 
    


Примечание: проведение шефмонтажных работ предприятием-изготовителем требуется для сохранения заводской гарантии.

8. Дополнительные требования:
	     

	     

	     


	ЗАКАЗЧИК в лице
	     

	
	     









 ______________________(подпись, печать)
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