Элегазовые баковые выключатели ВГБ-УЭТМ®-35

Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока для ВГБ-УЭТМ(-35
	№ п/п
	№ Комплекта
	Номинальные токи, А
	Трансформаторы тока
	Тип изолятора

	1
	№ 776-228
	 1000-800-600-400/5
	 2 учета, 2 защиты
	Фарфор

	2
	№ 776-49
	300-200-150-100/5
	 2 учета, 2 защиты
	Фарфор

	3
	№ 776-91
	600-400-300-200/5
	 2 учета, 2 защиты
	Фарфор

	4
	№ 776-136
	600-300-200-150/5
	 2 учета, 2 защиты
	Фарфор

	5
	№ 776-106
	600-300-200-150/5
	2 учета, 4 защиты
	Фарфор

	6
	№ 776-238
	600-500-400-300/5
	 2 учета, 2 защиты
	Фарфор

	7
	№ 776-150
	300-200-150-100/5
	 2 учета, 2 защиты
	Полимер

	8
	№ 776-122
	600-400-300-200/5
	 2 учета, 2 защиты
	Полимер

	9
	№ 776-245
	600-400-300-200/5
	 2 учета, 2 защиты
	Полимер

	10
	№ 776-137
	1000-800-600-400/5
	 2 учета, 2 защиты
	Полимер


   Расположение трансформаторов тока на вводах выключателя ВГБ-УЭТМ(-35:
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Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35. 
1. Комплект № 776-228 (1000-800-600-400/5) (фарфор)
	Трансформатор

тока
	Выводы
	Расчетное сопротивление постоянному току, 

не более, Ом

	Для измерения 
ТА1, ТА2
	S1-S5
	0,181

	
	S1-S4
	0,146

	
	S1-S3
	0,106

	
	S1-S2
	0,067

	Для защиты 
ТА3, ТА4
	S1-S5
	0,304

	
	S1-S4
	0,243

	
	S1-S3
	0,179

	
	S1-S2
	0,121


	Трансформатор тока
	I1ном / I2ном,     А          S1-S5
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном,     А          S1-S4
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном,     А          S1-S3
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном,     А          S1-S2
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном

	TA1
	1000/5
	0,2S/30
	5
	800/5
	0,2S/30
	5
	600/5
	0,2S/20
	5
	400/5
	0,5S/20
	5

	TA2
	1000/5
	0,2S/30
	5
	800/5
	0,2S/30
	5
	600/5
	0,2S/20
	5
	400/5
	0,5S/20
	5

	TA3
	1000/5
	5P/30
	15
	800/5
	5P/30
	15
	600/5
	5P/30
	15
	400/5
	5P/10
	15

	TA4
	1000/5
	5P/30
	15
	800/5
	5P/30
	15
	600/5
	5P/30
	15
	400/5
	5P/10
	15


	Кривые коэффициентов безопасности
Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2
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	Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2
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Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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	Кривые предельных кратностей
Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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Вольтамперная характеристика на выводах
Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35

	Трансформатор

тока
	Выводы
	Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом

	Для измерения

ТА1
	S1-S5
	0,067

	
	S1-S4
	0,048

	
	S1-S3
	0,036

	
	S1-S2
	0,025

	Для измерения  

ТА2
	S1-S5
	0,054

	
	S1-S4
	0,039

	
	S1-S3
	0,030

	
	S1-S2
	0,021

	 Для защиты

ТА3, ТА4
	S1-S5
	0,104

	
	S1-S4
	0,073

	
	S1-S3
	0,055

	
	S1-S2
	0,036


2. Комплект № 776-49 (300-200-150-100/5) (фарфор)
	Трансформатор тока
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S5
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S4
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S3
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S2
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	Кном   или   Кном

	 TA1
	300/5
	0,5/30
	5
	200/5
	0,5/20
	5
	150/5
	0,5/10
	5
	100/5
	1/10
	5

	TA2
	300/5
	0,5S/20
	5
	200/5
	0,5S/7,5
	5
	150/5
	0,5/5
	5
	100/5
	1/3
	5

	TA3
	300/5
	10P/30
	10
	200/5
	10P/30
	7
	150/5
	10P/30
	5
	100/5
	10P/30
	3

	TA4
	300/5
	10P/30
	10
	200/5
	10P/30
	7
	150/5
	10P/30
	5
	100/5
	10P/30
	3
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	Кривые коэффициентов безопасности

Трансформатор тока для измерения ТА1
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Трансформатор тока для измерения ТА2
	Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для измерения ТА1
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Трансформатор тока для измерения ТА2
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Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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	Кривые предельных кратностей              
Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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Вольтамперная характеристика на выводах                                                        Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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	Трансформатор

тока
	Выводы
	Расчетное сопротивление постоянному току, не более, Ом

	Для измерения  

ТА1
	S1-S5
	0,096

	
	S1-S4
	0,067

	
	S1-S3
	0,050

	
	S1-S2
	0,033

	Для измерения  

ТА3
	S1-S5
	0,110

	
	S1-S4
	0,074

	
	S1-S3
	0,054

	
	S1-S2
	0,034

	 Для защиты

ТА2, ТА4
	S1-S5
	0,134

	
	S1-S4
	0,092

	
	S1-S3
	0,070

	
	S1-S2
	0,047


Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35

3. Комплект № 776-91 (600-400-300-200/5) (фарфор)

	Трансформатор тока
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S5
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S4
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S3
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S2
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном

	TA1
	600/5
	0,2S/30
	5
	400/5
	0,2/20
	5
	300/5
	0,2/10
	5
	200/5
	0,2/5
	5

	TA2
	600/5
	10P/30
	9
	400/5
	10P/20
	9
	300/5
	10P/20
	7
	200/5
	10P/15
	6

	TA3
	600/5
	0,5/30
	5
	400/5
	0,5/20
	5
	300/5
	0,5/10
	5
	200/5
	0,5/10
	5

	TA4
	600/5
	10P/30
	9
	400/5
	10P/20
	9
	300/5
	10P/20
	7
	200/5
	10P/15
	6


	Кривые коэффициентов безопасности

Трансформатор тока для измерения ТА1
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Трансформатор тока для измерения ТА3
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	Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для измерения ТА1
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Трансформатор тока для измерения ТА3
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Трансформатор тока для защиты ТА2, ТА4
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	Кривые предельных кратностей             
Трансформатор тока для защиты ТА2, ТА4
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Вольтамперная характеристика на выводах
Трансформатор тока для защиты ТА2, ТА4
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Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35

4. Комплект № 776-136 (600-300-200-150/5) (фарфор)
	Трансформатор

тока
	Выводы
	Расчетное сопротивление постоянному току,

не более, Ом

	Для измерения
ТА1, ТА2
	S1-S5
	0,145

	
	S1-S4
	0,075

	
	S1-S3
	0,050

	
	S1-S2
	0,037

	Для защиты
ТА3, ТА4
	S1-S5
	0,212

	
	S1-S4
	0,106

	
	S1-S3
	0,069

	
	S1-S2
	0,051


	Трансформатор тока
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S5
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S4
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S3
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S2
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном

	TA1
	600/5
	0,2S/30
	10
	300/5
	0,2S/15
	10
	200/5
	0,2/10
	10
	150/5
	0,5S/10
	10

	TA2
	600/5
	0,2S/30
	10
	300/5
	0,2S/15
	10
	200/5
	0,2/10
	10
	150/5
	0,5S/10
	10

	TA3
	600/5
	10P/30
	14
	300/5
	10P/30
	9
	200/5
	10P/30
	5
	150/5
	10P/30
	4

	TA4
	600/5
	10P/30
	14
	300/5
	10P/30
	9
	200/5
	10P/30
	5
	150
	10P/30
	4


	Кривые коэффициентов безопасности

Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2
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	Класс точности от нагрузки

               Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2
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Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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	Кривые предельных кратностей
Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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Вольтамперная характеристика на выводах
Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35

5. Комплект № 776-106 (600-300-200-150/5) (фарфор)
	Трансформатор

тока
	Выводы
	Расчетное сопротивление постоянному току, 

не более, Ом

	Для измерения 

ТА1, ТА2
	S1-S5
	0,099

	
	S1-S4
	0,05

	
	S1-S3
	0,034

	
	S1-S2
	0,028

	Для защиты

ТА3, ТА4, ТА5, ТА6
	S1-S5
	0,166

	
	S1-S4
	0,086

	
	S1-S3
	0,058

	
	S1-S2
	0,044


	Трансформатор тока
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S5
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), 
В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S4
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S3
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S2
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном

	ТА1
	600/5
	0,2S/25
	5
	300/5
	0,5S/15
	5
	200/5
	0,5/10
	5
	150/5
	0,5/5
	5

	ТА2
	600/5
	0,2S/25
	5
	300/5
	0,5S/15
	5
	200/5
	0,5/10
	5
	150/5
	0,5/5
	5

	ТА3
	600/5
	10P/30
	14
	300/5
	10P/15
	10
	200/5
	10P/10
	10
	150/5
	10P/10
	10

	ТА4
	600/5
	10P/30
	14
	300/5
	10P/15
	10
	200/5
	10P/10
	10
	150/5
	10P/10
	10

	ТА5
	600/5
	10P/30
	14
	300/5
	10P/15
	10
	200/5
	10P/10
	10
	150/5
	10P/10
	10

	ТА6
	600/5
	10P/30
	14
	300/5
	10P/15
	10
	200/5
	10P/10
	10
	150/5
	10P/10
	10


	           Кривые коэффициентов безопасности

              Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2
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	Класс точности от нагрузки

              Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2

[image: image25.png]



[image: image26.png]600/5

How

= 300/5

o1

& 2005

150/5

40

50




Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4, ТА5, ТА6
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	Кривые предельных кратностей
Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4, ТА5, ТА6 [image: image28.png]Hw2oRred HoRTURTadL 1HoHTI)deo




Вольтамперная характеристика на выводах

Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4, ТА5, ТА6
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Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35

6. Комплект № 776-238 (600-500-400-300/5) (фарфор) 
	Трансформатор

тока
	Выводы
	Расчетное сопротивление постоянному току, 

не более, Ом

	Для измерения 

ТА1, ТА2
	S1-S5
	0,093

	
	S1-S4
	0,076

	
	S1-S3
	0,059

	
	S1-S2
	0,042

	Для защиты 
ТА3, ТА4
	S1-S5
	0,222

	
	S1-S4
	0,188

	
	S1-S3
	0,151

	
	S1-S2
	0,110


	Трансформатор тока
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S5
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S4
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S3
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S2
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном

	 TA1
	600/5
	0,2S/10
	10
	500/5
	0,2S/5
	10
	400/5
	0,2S/5
	10
	300/5
	0,2S/3
	10

	TA2
	600/5
	0,2S/10
	10
	500/5
	0,2S/5
	10
	400/5
	0,2S/5
	10
	300/5
	0,2S/3
	10

	TA3
	600/5
	10PR/30
	20
	500/5
	10PR/20
	20
	400/5
	10PR/10
	20
	300/5
	10PR/10
	20

	TA4
	600/5
	10PR/30
	20
	500/5
	10PR/20
	20
	400/5
	10PR/10
	20
	300/5
	10PR/10
	20


	Кривые коэффициентов безопасности

Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2
[image: image30.png]



	Класс точности от нагрузки

Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2
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Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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	Кривые предельных кратностей

Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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Вольтамперная характеристика на выводах

Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35.

7. Комплект № 776-150 (300-200-150-100/5) (полимер)
	Трансформатор тока
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S5
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S4
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S3
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S2
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном

	 TA1
	300/5
	0,5/10
	5
	200/5
	0,5/7,5
	5
	150/5
	0,5/5
	5
	100/5
	1/3
	5

	TA2
	300/5
	0,5/10
	5
	200/5
	0,5/7,5
	5
	150/5
	0,5/5
	5
	100/5
	1/3
	5

	TA3
	300/5
	5P/30
	10
	200/5
	10P/30
	7
	150/5
	10P/30
	5
	100/5
	10P/5
	5

	TA4
	300/5
	5P/30
	10
	200/5
	10P/30
	7
	150/5
	10P/30
	5
	100/5
	10P/5
	5


	Трансформатор

тока
	Выводы
	Расчетное сопротивление постоянному току, 

не более, Ом

	Для измерения

ТА1, ТА2
	S1-S5
	0,05

	
	S1-S4
	0,037

	
	S1-S3
	0,028

	
	S1-S2
	0,019

	Для защиты 
ТА3, ТА4
	S1-S5
	0,104

	
	S1-S4
	0,073

	
	S1-S3
	0,055

	
	S1-S2
	0,037


	Кривые коэффициентов безопасности

Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2

[image: image36.png]


   
	Класс точности от нагрузки

              Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2
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Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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	Кривые предельных кратностей
Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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Вольтамперная характеристика на выводах

Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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	Трансформатор

тока
	Выводы
	Расчетное сопротивление постоянному току, 

не более, Ом

	Для измерения 
ТА1
	S1-S5
	0,110

	
	S1-S4
	0,074

	
	S1-S3
	0,054

	
	S1-S2
	0,034

	Для измерения 
ТА2
	S1-S5
	0,112

	
	S1-S4
	0,077

	
	S1-S3
	0,058

	
	S1-S2
	0,038

	Для защиты 
ТА3, ТА4
	S1-S5
	0,215

	
	S1-S4
	0,145

	
	S1-S3
	0,109

	
	S1-S2
	0,074 


Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35
8. Комплект № 776-122 (600-400-300-200/5) (полимер)
	Трансформатор тока
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S5
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S4
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S3
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S2
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном

	TA1
	600/5
	0,5/30
	10
	400/5
	0,5/20
	10
	300/5
	0,5/15
	10
	200/5
	0,5/10
	10

	TA2
	600/5
	0,2S/30
	10
	400/5
	0,2S/20
	10
	300/5
	0,5S/15
	10
	200/5
	0,5S/10
	10

	TA3
	600/5
	10P/30
	20
	400/5
	10P/20
	20
	300/5
	10P/15
	20
	200/5
	10P/10
	20

	TA4
	600/5
	10P/30
	20
	400/5
	10P/20
	20
	300/5
	10P/15
	20
	200/5
	10P/10
	20


	Кривые коэффициентов безопасности

Трансформатор тока для измерения ТА1
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Трансформатор тока для измерения ТА2
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	Класс точности от нагрузки

              Трансформатор тока для измерения ТА1
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Трансформатор тока для измерения ТА2
[image: image76.png]mo 028 [£

Jo.58

0 10 20 30

40

50

60




          Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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	Кривые предельных кратностей

                   Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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                    Вольтамперная характеристика на выводах
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	Трансформатор

тока
	Выводы
	Расчетное сопротивление постоянному току, 

не более, Ом

	Для измерения 
ТА1
	S1-S5
	0,096

	
	S1-S4
	0,067

	
	S1-S3
	0,05

	
	S1-S2
	0,033

	Для защиты 
ТА2
	S1-S5
	0,128

	
	S1-S4
	0,086

	
	S1-S3
	0,063

	
	S1-S2
	0,04

	Для защиты 
ТА3, ТА4
	S1-S5
	0,23

	
	S1-S4
	0,156

	
	S1-S3
	0,116

	
	S1-S2
	0,077


Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35.
9. Комплект № 776-245 (600-400-300-200/5) (полимер)
	трансформатор тока
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S5
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S4
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S3
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S2
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном

	TA1
	600/5
	0,2S/30
	5
	400/5
	0,2/20
	5
	300/5
	0,2/10
	5
	200/5
	0,2/5
	5

	TA2
	600/5
	0,2S/30
	10
	400/5
	0,2S/10
	10
	300/5
	0,2S/5
	10
	200/5
	0,2S/5
	10

	TA3
	600/5
	10PR/30
	14
	400/5
	10PR/30
	14
	300/5
	10PR/20
	14
	200/5
	10PR/10
	14

	TA4
	600/5
	10PR/30
	14
	400/5
	10PR/30
	14
	300/5
	10PR/20
	14
	200/5
	10PR/10
	14


	Кривые коэффициентов безопасности                   
Трансформатор тока для измерения ТА1
[image: image47.png]



Кривые коэффициентов безопасности
Трансформатор тока для измерения ТА2
[image: image48.png]



	Класс точности от нагрузки
Трансформатор тока для измерения ТА1
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Трансформатор тока для измерения ТА2
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Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
[image: image53.png]600/5

How

= 40075

o1

& 300/5

200/5

SPR

10PR

0 10 20 30 40 50 60

5,BA




	Кривые предельных кратностей

Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4

[image: image54.png]= P = w = -
2 S S = =

Hr20Rred HoRTURTa L M) deo




Вольтамперная характеристика на выводах
Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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Элегазовый баковый выключатель ВГБ-УЭТМ®-35
10. Комплект № 776-137 (1000-800-600-400/5) (полимер)
	Трансформатор

тока
	Выводы
	Расчетное сопротивление постоянному току, 

не более, Ом

	Для измерения

ТА1, ТА2
	S1-S5
	0,192

	
	S1-S4
	0,153

	
	S1-S3
	0,111

	
	S1-S2
	0,075

	Для защиты 
ТА3, ТА4
	S1-S5
	0,236

	
	S1-S4
	0,189

	
	S1-S3
	0,137

	
	S1-S2
	0,093

	Трансформатор тока
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S5
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S4
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S3
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном
	I1ном / I2ном ,     А          S1-S2
	Класс точности /нагрузка
(S2ном), В·А
	КБном   или   Кном

	TA1
	1000/5
	0,2S/50
	10
	800/5
	0,2S/50
	10
	600/5
	0,2S/30
	10
	400/5
	0,2S/10
	10

	TA2
	1000/5
	0,2S/50
	10
	800/5
	0,2S/50
	10
	600/5
	0,2S/30
	10
	400/5
	0,2S/10
	10

	TA3
	1000/5
	5P/50
	9
	800/5
	5P/50
	7
	600/5
	5P/50
	6
	400/5
	10P/40
	4

	TA4
	1000/5
	5P/50
	9
	800/5
	5P/50
	7
	600/5
	5P/50
	6
	400/5
	10P/40
	4


	Кривые коэффициентов безопасности

Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2
[image: image56.png]»

E

:
g
E
g6
:
g






	Класс точности от нагрузки

               Трансформатор тока для измерения ТА1, ТА2
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             Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
[image: image59.png]10P

1000/5

=

g
= 800/

H
& 6005
400/5





	Кривые предельных кратностей

Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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Вольтамперная характеристика на выводах
Трансформатор тока для защиты ТА3, ТА4
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